- 上股份发电机组技术参数

| 1.发电机组性能参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术数据 |
| 1.1 | 机组品牌/型号 | 澎远/ PY-100GF |
| 1.2 | 输出功率（KW） | 100 |
| 1.3 | 额定电压（V） | 230/400 |
| 1.4 | 接线方式 | 三相四线 |
| 1.5 | 额定频率(HZ) | 50 |
| 1.6 | 额定功率因数 | 0.8滞后 |
| 1.7 | 额定电流(A) | 180 |
| 1.8 | 额定转速（r/min） | 1500 |
| 1.9 | 调速方式 | 电子 |
| 1.10 | 稳定电压调整率 | ≤±13% |
| 1.11 | 瞬态电压调整率 | 突减时≤+20%；突加时≤-15% |
| 1.12 | 电压稳定时间 | ≤4S |
| 1.13 | 电压波动率 | 0.3% |
| 1.14 | 稳态频率调整率 | ≤3% |
| 1.15 | 瞬态频率调整率 | 突减时≤+10%；突加时≤-7% |
| 1.16 | 频率恢复时间 | ≤3S |
| 1.17 | 符合标准 | GB/T2820-1997 |
| 1.18 | 机组尺寸（长×宽×高）（㎜） | 2500×900×1500 |
| 1.19 | 重 量(KG) | 2000 |
| 2.柴油机参数： |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术数据 |
| 2.1 | 柴油机品牌/型号 | 上柴股份SC4H160D2 |
| 2.2 | 柴油机最大功率（KW） | 115.5 |
| 2.3 | 引擎结构形式 | 4缸L型 |
| 2.4 | 缸径/行程（mm） | 105/124 |
| 2.5 | 机油容积（l） | 13 |
| 2.6 | 进气气系统 | 增压中冷 |
| 2.7 | 启动方式 | 24V电启动 |
| 2.8 | 主用满载燃油耗g/（kW·h） | ≤198 |
| 2.9 | 燃油型号 | 一般地区0#或-10# |
| 2.10 | 冷却方式 | 自带风扇水箱冷却 |
| 2.11 | 噪音 | ≤103db |
| 3.发电机参数： |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术数据 |
| 3.1 | 发电机品牌/型号 | 斯坦福/STFI-100 |
| 3.2 | 发电机功率 | 100KW |
| 3.3 | 调压方式 | AVR自动调压 |
| 3.4 | 绝缘/升温等级 | H/H |
| 3.5 | 防护等级 | IP23 |
| 3.6 | 励磁方式 | 无刷自励式 |
| 3.7 | 电压调整范围 | ≥±5% |
| 3.8 | 材质 | 全铜线 |
| 4.控制系统参数： |  |  |
| 品牌 | 众智/凯迅/科迈/深海 |  |
| 型号 | HGM6100U/GU3320等 |  |
| 技术 | 采用微处理器技术，集成了数字化、智能化、网络化技术 |  |
| 性能 | 1、机组自动投入：当市电停电时，控制柜发出指令启动发电机组。 2、供电自动切换：市电停电，发电机组运行稳定之后，控制柜自动切换到机组供电状态。当市电复电并稳定后，控制柜自动切换回市电供电状态。 3、机组自动停机：当市电复电稳定后，控制柜自动切换回“市电合闸”状态，机组经过设定的停机与冷机时间后自动停机。 4、机组实时监控：控制柜面板液晶显示机组水温、油温、油压、油位、转速、机组频率、三相电压、负载电流、电瓶电压等模拟量值，还指示市电状态、ATS合闸状态、机组故障状态等，对于关按钮参数可通过后台设置控制临界点。 5、机组自动保护：当机组出现高水温、低油压、低液位及转速超限（超速或者欠速）时，报警并停机（可设置报警停机或者报警不停机）。 6、自动浮充充电：内置自动浮充充电器，只要有市电输入，就自动对电瓶进行浮充充电。 |  |